Załącznik Nr 2

PFŚ.271.3.8.2025

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – „Zakup zasilania rezerwowego – agregatu”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”                    o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), tytuł projektu Cyberbezpieczna Gmina – podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Dzierzążnia.

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

31122000-7	Jednostki prądotwórcze

31120000-3	Generatory

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość parametru Wymagana przez Zamawiającego | Informacja Wykonawcy Proszę podać parametry lub wpisać słowo „SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry podstawowe agregatu prądotwórczego |  |  |  |
|  | Producent | Wymagane |  |
|  | Model urządzenia | Wymagane |  |
|  | Moc znamionowa PRP | Min. 50kVA/40kW |  |
|  | Moc awaryjna ESP | Min. 55/kVA/44kW |  |
|  | Typ napięcia | Trójfazowy |  |
|  | Rodzaj paliwa | ON |  |
|  | Rozruch | Elektryczny |  |
|  | System stabilizacji napięcia AVR | Wymagany elektroniczny regulator napięcia |  |
|  | Poziom hałasu | Niski poziom hałasu |  |
|  | Typ urządzenia | Stacjonarny |  |
|  | Automatyczny system przełączenia | Wymagany |  |
|  | W obudowie dźwiękochłonnej | Wymagany |  |
|  | Pojemność zbiornika | Min. 150l |  |
|  | Podstawa betonowa na posadowienie agregatu o wymiarach: | Długość 250cm Szerokość 120cm |  |
|  | Silnik wysokoprężny | Wymagany |  |
|  | Prądnica | Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudowana – 3 fazowa |  |
|  | Zbiornik paliwa | Umiejscowiony w ramie agregatu, zapewniający autonomię pracy przez 16 godz. przy 75% obciążeniu z jednego napełnienia zbiornika |  |
|  | Elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika | Wymagany |  |
|  | Dokładność regulacji | G3 |  |
|  | Elektroniczny regulator napięcia AVR | Wymagany |  |
|  | Obudowa | Dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne |  |
|  | Panel sterowania | - Zaawansowany sterownik agregatu do pracy awaryjnej i ciągłej, - automatyczny start i zatrzymanie z pulpitu urządzenia - Zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem oraz sygnalizacja świetlna na panelu: niskie ciśnienie oleju, wysokie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika, niskie napięcie baterii rozruchowej - Prosta instalacja, konfiguracja i obsługa |  |
|  | Silnik | - Producent - Typ - Liczba cylindrów 4, układ rzędowy - Grzałka w układzie chłodzenia wymagana - Automatyczna ładowarka akumulatora rozruchowego - Prędkość obrotowa min. 1500obr/min - Napięcie instalacji: 12V - Standardowy regulator obrotów: elektroniczny - Zużycie paliwa ekonomiczne |  |
|  | Zabezpieczenie silnika z wyłącznikiem | Niski poziom paliwa, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika |  |
|  | Agregat wyprodukowany w Europie | Wymagany |  |
|  | Agregat dostarczony w stanie gotowym do użytku, zalany wymaganymi płynami, wraz z pełnym zbiornikiem paliwa | Wymagany |  |
|  | Przycisk awaryjnego wyłączenia | Wymagany |  |
|  | Kontrola poziomu paliwa | Wymagany |  |
|  | Układ podgrzewania płynu chłodzącego | Wymagany |  |
|  | Akumulator rozruchowy wraz z układem ładowania | Wymagany |  |
| Usługi związane z montażem |  |  |  |
|  | Podłączenie do przygotowanej instalacji, pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników | wymagane |  |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem na utwardzonej powierzchni | wymagane |  |
|  | Wykonanie miejscowego utwardzenia podłoża pod płytę, na której montowany jest agregat | wymagane |  |
|  | Wykonanie uziemienia agregatu, rezystancja poniżej 10 Ω; | wymagane |  |
|  | Modernizacja układu zasilania na potrzeby montaż układu SZR z wymaganym okablowaniem; | wymagane |  |
|  | Montaż linii zasilającej relacji układ SZR-agregat kablem o odpowiednim przekroju do mocy agregatu. | wymagane |  |
|  | Montaż kompensatora 15kVAr ze względu na występowanie mocy biernej na jednej z faz | wymagane |  |
|  | Wykonanie automatyki wyłączającej istniejącej instalacji fotowoltaicznej w momencie pracy agregatu | wymagane |  |
| Gwarancja i przeglądy okresowe |  |  |  |
|  | Gwarancja 5 lat | wymagane |  |
|  | Przeglądy okresowe wymagane przez producenta w okresie gwarancyjnym | wymagane |  |
|  | Termin wykonania zlecenia – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy | wymagane |  |
|  | Pełna dokumentacja agregatu | wymagane |  |
|  | Producent agregatu musi posiadać certyfikaty ISO9001 i ISO14001 potwierdzone dokumentem | wymagane |  |
|  | Dostawca musi posiadać autoryzację do obsługi serwisowej silnika i prądnicy (Aso – Autoryzowana stacja obsługi). | Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Obecność producenta marki na rynku w Polsce musi być potwierdzona od 10 lat (sprzedaż, serwis, magazyn części) | Wymagane. Dołączyć odpowiednie dokumenty |  |

- W skład agregatu prądotwórczego powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia 
i elektryczno-rozruchowa oraz panel kontrolno-sterujący i wyłącznik główny. Agregat fabrycznie nowy, zaopatrzony w płyny eksploatacyjne, akumulatory itp. – urządzenie kompletne, gotowe do eksploatacji.

- Agregat przy przekazaniu do użytkowania powinien posiadać zbiornik całkowicie wypełniony odpowiednim paliwem.

- Agregat prądotwórczy musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Polski oraz posiadać punkty serwisowe w kraju.

- Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest fabrycznie nowe i posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca oświadcza, że dokona transportu agregatu prądotwórczego, jego montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, dostarczy i podłączy przewody sterujące SZR, okablowanie dedykowane agregatu oraz podłączenie przewodów elektroenergetycznych łączących agregat prądotwórczy z istniejącą w budynku instalacją elektryczną w celu awaryjnego zasilania w prąd całej siedziby Zamawiającego.

- Uruchomienie agregatu oraz przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi agregatu prądotwórczego jest w cenie oferty.

- Wykonawca będzie wykonywał okresowe, niezbędne przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego                            w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno-rozruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta, nie rzadziej niż raz w roku. Każdy przegląd musi być zostać udokumentowany                               w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.

- Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski.

- Zastrzegamy możliwość pracy w weekend by zapewnić ciągłość pracy urzędu podczas montażu agregatu.

.....................................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Informacja dodatkowe:

Kolumnę „Informacja wykonawcy”  podać konkretny parametr.

W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni którejkolwiek z pozycji lub zaoferuje wartości rażąco odbiegające od założonych wartości / parametrów, oferta taka zostanie odrzucona.